## Шпаргалка
СметаПросто
Режимы пайки полипропиленовых труб
Время в секундах. Чем холоднее в помещении, тем ДОЛЬШЕ нагрев и КОРОЧЕ время остывания перед нагрузкой. Ниже +10 °C производитель режимов не даёт.
Диаметр, мм | Нагрев при 20 °C | Нагрев при 15 °C | Нагрев при 10 °C | Сварка | Остывание, 20/15/10 °C
20 | 5 | 6 | 7 | 4 | 120 / 100 / 80
25 | 7 | 8 | 9 | 4 | 120 / 100 / 80
32 | 8 | 9 | 10 | 6 | 220 / 200 / 170
40 | 12 | 13 | 14 | 6 | 240 / 210 / 190
50 | 18 | 20 | 22 | 6 | 250 / 220 / 200
63 | 24 | 26 | 28 | 8 | 360 / 330 / 300
75 | 30 | 33 | 35 | 8 | 360 / 330 / 300
90 | 40 | 44 | 48 | 8 | 360 / 330 / 300
Зачистка армирования перед сваркой
Алюминий сплошной, фольга без отверстий | ЗАЧИЩАТЬ на всю глубину сварки
Алюминий перфорированный | не зачищать
Стекловолокно | не зачищать
Признаки брака
Недогрев: наплыв по кромке слабый, узкий или прерывистый, валик неровный по окружности.
Перегрев: материал оплыл внутрь и сузил проходное сечение, у края фитинга потёки и деформация.
И то и другое лечится вырезкой соединения. Повторный прогрев не спасает.
Трубу при стыковке НЕ проворачивать: поворот срезает линию сплавления, пока она застывает.
Режимы по технической документации VALTEC для труб PP-R. Это данные производителя, а не норматив: у другого бренда таблица своя, смотри инструкцию к своей партии. Обозначений стандартов на листе нет намеренно — какой документ на трубы из термопластов действует в Беларуси, мы не проверяли. Под отопление берут трубу, прямо промаркированную классом эксплуатации 4 или 5: маркировка PN сама по себе о температуре ничего не говорит.
Смета и коммерческое предложение с телефона: smetaprosto.by