## Шпаргалка
СметаПросто
Сечение кабеля
Мощность в ваттах делишь на 230, получаешь ток. По току берёшь сечение, а автомат ставишь под кабель, а не под прибор. Таблица собрана под медную жилу в стене и однофазную сеть.
Медь, сечение | Автомат | Мощность при 230 В | Типичная линия
1,5 мм² | 10 А | до 2,3 кВт | Свет
2,5 мм² | 16 А | до 3,7 кВт | Розетки
4 мм² | 25 А | до 5,7 кВт | Бойлер
6 мм² | 32 А | до 7,4 кВт | Варочная панель
10 мм² | 40 А | до 9,2 кВт | Мастерская, гараж
16 мм² | 63 А | до 14,5 кВт | Щит, магистраль
Ввод в квартиру или в дом по этой таблице не подбирают: там выделенная мощность и проект.
Алюминий: тот же расчёт со сдвигом на ступень
Алюминий, сечение | Автомат | Мощность при 230 В
2,5 мм² | 16 А | до 3,7 кВт
4 мм² | 20 А | до 4,6 кВт
6 мм² | 25 А | до 5,7 кВт
10 мм² | 32 А | до 7,4 кВт
16 мм² | 50 А | до 11,5 кВт
Алюминий проводит хуже меди примерно на четверть, поэтому под ту же нагрузку его кладут на ступень толще. В новом жилье проводку делают медной, алюминий встречается в домах постарше.
Напрямую с медью алюминий не скручивают: стык греется и однажды подгорает. Нужна клемма, рассчитанная на пару разных металлов.
Сечение мерят по жиле, а не по оболочке
Диаметр жилы | Сечение
1,38 мм | 1,5 мм²
1,78 мм | 2,5 мм²
2,26 мм | 4 мм²
2,76 мм | 6 мм²
Пухлая оболочка выдаёт бухту за четвёрку там, где внутри полтора квадрата. Читай маркировку, а если она затёрта, меряй штангенциркулем саму жилу.
Что ломает таблицу
Пучок кабелей в одной трубе или штробе: каждый держит меньше табличного. Поправку берут по таблицам под число линий, на глаз тут не угадать.
Кабель в утеплителе охлаждается хуже того же кабеля в штробе по бетону.
Длинная трасса: там решает уже не нагрев, а просадка напряжения, и сечение диктует она.
Духовка это не варочная панель: духовке хватает 2,5 мм² под автомат 16 А. Шесть квадратов нужны панели, у неё около 7 кВт.
Таблицы совпадают со статьёй «Сечение кабеля по мощности» на smetaprosto.by: медь и алюминий, однофазная сеть 230 В, скрытая прокладка. Обозначений нормативов на листе нет намеренно: белорусский документ, задающий токовые нагрузки и наименьшие сечения, мы не открывали, а российский номер на белорусской бумаге ничего не доказывает. Линию, которую принимает энергоснабжающая организация, считают по проекту, а не по шпаргалке.
Смета и коммерческое предложение с телефона: smetaprosto.by